## Shinkai Project
Human Resource Development Agency (HRDA)
احجام کارومواد مصرفی برای ترميم سیستم آبرسانی توسط سولر پمپ همراه با ذخیره سطحی 20 متر مکعب در قریه شینکی ولسوالی شینکی ولایت زابل
Bill of Quantity for Rehabilitation of Solar water pump water Supply network with RCC Reservoir
S/NO شماره | Discriptions تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | ملاحظات
BoQ for New Bore well
1 | Well drilling with heavy Compression or Rotary Machine with diameter of (14'') in all soil stratum and sampling of each geological formation برمه کاری چاه توسط ماشین کمپریشن و یا هم روتری به قطر 14) انچ در تمام انواع طبقات زمین و اخذنمونه از هرطبقه | M | 140 |  | 0
2 | Supply and Installation of PVC casing pipe class -D, dia.8" تهیه ونصب کیسنگ پی وی سی کلاس دی به قطر 8 انچ | M | 92 |  | 0
3 | Supply and installation of Filter pipe PVC Class-D. 8 inch dia. Total area for filter pipe openings should not be more than 25% of total area. (PVC quality test result is required) تهیه ونصب فلترپی وی سی ازنوع کلاس دی قطر 8 انچ فیصدی مساحت مسامات فلتر از25 فیصد مساحت مجموعی تجاوز نکند | M | 48 |  | 0
4 | Gravel Packing from sorted gravel round washed gravel the size of gravel should be determind after well drilling accordding to the sample of starta. پرکاری جغل دراطراف پایپ فلتر ازنوع سورت شده بوده جغل مدور لشم دریائی وشسته که اندازه دانه های جغل نظر به ترکیب طبقات بعد از حفاری تعین میگردد.. | m3 | 7.4 |  | 0
5 | پرکاری عقب کیسنگ ازخاک بدون ریگ وجغل باشد. Back filling for casing pipe should be clay soil without gravel stone | m3 | 1 |  | 0
6 | Prepareing the technical report of well drilling, preparing well strata technical data table and making design of well according to the taken strata ( Location of Filter, Cassing and pump instalation depth ) Under supervission of KRO representative.تهیه راپور تخنیکی ,مطابق جدول قبلاً اراسال شده ، تحت نظارت نماینده موسسه مهاجرین کندهار | Job | 1 |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing the well till the water be completely clear from fine materialکمپریسورکاری بخاطرتوسعه وپاک کاری چاه الی پاک شدن کامل آب از ذرات میده دانه معلق درآب | Job | 1 |  | 0
8 | Pump test for determination of discharge of well and taking sample of water for quality test after water cleaning Under supervission of KRO representative.. اجرای پمپ تست بخاطردریافت پارامتر هایدروجیولوجیکی (دیسچارج، سطح ستاتیکی آب، سطح دینامیکی، ستون آب درچاه و احیائی مجدد سطح آب) چاه وهمچنان نمونه گیری آب بعد از صاف شدن مکمل برای تعین کیفیت آن تحت نظارت نماینده موسسه مهاجرین کندهار. | hour | 8 |  | 0
9 | Supply and installaiton of 63mm PVC pipe پایپ پی وی سی 63 ملیمتر | m | 4 |  | 0
10 | Quality test of Water (Chemical, Physical and Biological) ( اجرای تست کیفیت آب (بیولوژیکی کیمیاوی وفزیکی | Job | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for New Bore well (Afs) |  |  |  |  | 0
نوت : سطح آبهائی زیرزمینی درین ساحه 60 متر نشان داده شده وعمق کلی چاه 140 درنظر گرفته شده جهت اطمینان از مقدار آبدهی چاه الی نتیجه مؤفقانه چاه و پمپ تست آن باید که کارهای بعدی پروژه یعنی ساختمان محافظت چاه، خریداری سولرپمپ، پنیل ها، ذخیره زمینی اعمار احاطه وتمدید سیستم تقسیماتی صورت نگیرد. حد اقل مقدار آبدهی چاه باید 3 لیتر در ثانیه باشد درصورتیکه مقدار آبدهی در حین پمپ تست کمتر از مقدار یاد شده باشد ارگان مربوطه را در جریان گذاشته ممکن که در مشخصات واتر پمپ وپنیل ها تغیر آئید ویا کدام تصمیم لازم دیگر در مورد سرنوشت پروژه اتخاذ گردد، کسنگ وفلتر آن پی وی سی از نوع کلاس D وقطر 8 ا نچ باشد.
BoQ for Construction of well protection Box
1 | Excavation of foundation in ground type 3 کندن کاری درزمین قسم سوم | m3 | 3.74 |  | 0
2 | Back filling by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 0.5 |  | 0
3 | Gravel filling in floor of structures پرکاری جغل توسط جغل دریائی | m3 | 0.81 |  | 0
4 | Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 0.56 |  | 0
5 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریګ: سمنت) 1:4 | m3 | 1.61 |  | 0
6 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری با مارک مخلوط سمنت وریگ مارک مصاله | m2 | 15.5 |  | 0
7 | Supply & Installiation of Water Meter 2" with all accessories | No | 1 |  | 0
8 | Supply & Installiation of Gate Valve 2" with all accessories | No | 1 |  | 0
9 | Prevision and installation of Iron sheet Cover with 3mm thick according to design with all required activities | LM | 1 |  | 0
10 | Supply & instalation of 2'' D Class PVC Pipe for drain excess water to Soak pit. | m | 1 |  | 0
11 | Prevision & installation of Well Cap made of 3mm thick Iron sheet according to design with all required activities | LM | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Construction of well protection (Afs) |  |  |  |  | 0
BoQ for Rehabilitation of Solar Pump System
1 | Supply of Submersible pump with its Compatible inverter, control box and Fuse box in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304).EN 1.4301 (AISI 304). DIN W.-Nr. 1.4301 (AISI 304). Rated power - P2: 5.5 kW, P1 = 6.2 kW Rated voltage: 3 x 380-400-415 V Main frequency: 50 Hz Compatible inverter: IP65-68 , Pure sine wave, VFD and soft starter, Motor AC DRIVE SUB 6" 5.5kW, Pump Unit PU7k C-SJ8-30 (Motor, Pump End), Avg. water production per day: (12 m³/h) 86.7 m³/day, Total deynamic head:80 m, Total head: 160 Solar pump 5.5 KW according to the technical specification and requirement, سولر پمپ 5.5 کیلوات معه كنترولر، انورتر وفیوز باکس طبق مشخصات داده شده Contractor must submit manufacturer warranty for solar Pump for a period not less than 2 years. Contractor must submit all the required certificates for solar pump Serial number of Solar pump should be certified by manufacturing company | No | 1 |  | 0 | ظرفیت آب دهی پمپ = 86.7m3/day باشد و در صورت پایین آمدن سطح آب پمپ بشکل اتوماتیک خاموش شود
2 | Solar panels(270- 275)watt Grandfous, LORENTZ LC(270-275)/24V, Schott 270-275 watt or Equivalent in below specification and should German made Range of ambient temperature: 233 .. 358 K داده شده باشد صفحه سولر ازنوع ،لورنز ،'گرندفوز .یا معادل آن باید که ساخت جرمنی ویا مطابق استندرد های اروپایی ومشخصات Electrical data: Maximum power point voltage: 31.6 V Open circuit voltage: 38,4 V to 45.8 Max power point current:8.76 A Module shortcut current: 9.11 A Maximum power output: 260- 270 W Solar module type: POLYCRYSTALLINE or MONOCRYSTALLINE CE certificate for monocrystalline and monocrystalline, ISO 9001:2007 Certificate, DIN EN certificate, Efficiency for Monocrystalline 18%-20%, Efficiency for Polycrystalline 15%-18%, Performance to 10 years (min 90% power output), Performance to 20 years (min 80% power output), Visible lable on solar panel with technical specification | No | 25 |  | 0 | صفحه سولر ساخت کشور جرمنی بوده و در هر نوع آب و هوا سازگار بوده و بشترین بازدهی را دارا باشند
3 | Solar panels stand steel,25 and 45 deg, Large,Angel Iron type (L), 3.3mm, 2 inch, with (panels suport structure) پایه سولرپنیل | Job | 1 |  | 0
4 | Hit for water Pipe | set | 1 |  | 0
5 | Well probe sensor هشدار دهنده آب چاه | set | 1 |  | 0
6 | cable splice kit 2.5-6 mm2 پوش کیبل ضد آب سایز 2.5 الی 6 ملی متر | set | 1 |  | 0
7 | Submercible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ | m | 290 |  | 0
8 | Power Cable 2*1.5mm² | m | 100 |  | 0
9 | Conduct pipe | m | 40 |  | 0
10 | Wire tire white and black | PKT | 2 |  | 0
11 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق | m | 90 |  | 0
12 | Ground rod with copper Cable سیستم آرت همراه با کیبل مسی و تمام محلقات آن | set | 1 |  | 0
13 | float switch ( Mechanically Activated Device for water level detection) سویچ اتومات برای پر شدن ذخیره | set | 1 |  | 0
14 | Delivery charges to the installation site انتقال سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها به ساحه | PC | 1 |  | 0
15 | Installation charges for complete system | Job | 1 |  | 0
16 | Safety rope for holding of solar pump | m | 285 |  | 0
17 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 11 SDR 11), Outside Diameter: 63 mm, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 16 بار | m | 150 |  | 0
18 | Supply and installation of Galvanized Iron Paddle flange diameter 2 '' (clip on the top of the well to hold up the riser main pipe) کلیپب برای محکم نمودن پایپ چاه | No | 1 |  | 0
19 | Supply and installaiton of Mail threaded Adopter (MTA), Size (63x2") اداپتر نوع پولی ایتیلین به سایز | No | 1 |  | 0
20 | Supply and installation of Galvanized Iron Nipple, diameter 2"اشتت آهني ملمع جست بقطر | No | 2 |  | 0
21 | Supply and installation of PE Elbow, diameter 63 mm زانو خم پولی اتلینی بقطر | No | 2 |  | 0
22 | PCC Supporter Size (40*40*30) Cm,Plain Cement Concrete (PCC), M150 kg/cm2 (1:2:4) کانکریت بدون سیخ با مارک مخلوطی | m3 | 3.2 |  | 0
23 | Prevision & Installation of Inverter box with painting according to the design. | LS | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Solar panels. (Afs) |  |  |  |  | 0
BoQ for Rehabilitation of existing 20m3 water reservoir.
1 | Plaster work with cement-sand + padlow powder M: 1:3 for inside. M: 1:3. پلسترکاری داخلی با پودر ضد نفوذ آب1:3 | M2 | 32 |  | 0
2 | Plaster work with cement-sand M: 1:3 for exterioir wall.M: 1:3. پلسترکاری خارجی 1:3 | M2 | 45 |  | 0
3 | Painting Plastic of high qualities 100% رنگمالی با رنگ پلاستیکی | M2 | 45 |  | 0
4 | Steal Cover for reservoir manhole Size (60cm*60cm),from 3mm thick steel sheet ,with angle iron fram according to design with all required activities . | No | 1 |  | 0
5 | Covering of existing GI Pipes of water tank ( Inlet, outlet and overflow) from Mesh with Plaster with all activities according to the Detail. | LM | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Rehabilitation of existing 20m3 water reservoir.(Afs.) |  |  |  |  | 0
BoQ for Construction of New Gate Valve & Meter Box Behind of water tank and distribution system.
1 | Excavation of foundation in ground type 3-4 کندن کاری درزمین قسم سوم وچهارم | m3 | 4.32 |  | 0
2 | Back filling with Gravel under the PCC.پرکاری توسط جغل دریائی زیرکانکریت بدون سیخ | m3 | 0.323 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) ۱:۲:۴ کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش با مارک مخلوط | m3 | 0.413 |  | 0
4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریګ: سمنت) 1:4 | m3 | 1.76 |  | 0
5 | Plaster work with cement +sand, (1:3) پلستر کاری داخلی با مخلوط مساله با نسبت | m2 | 1.85 |  | 0
6 | Prevision & installation of sliding cover gate made of 3mm thick Iron sheet with all accessories according to design & all required activities | No | 1 |  | 0
7 | Back filling with Excavated materials | m3 | 1.44 |  | 0
8 | Supply & Installation of Flow Meter 3''according to design. | NO | 1 |  | 0
9 | Supply & Installation of Gate Valve 3'' according to design. | NO | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for Construction of New Gate Valve & Meter Box Behind of water tank and distribution system. #1 |  |  |  |  | 0
BoQ for Rehabilitation of Existing Boundary wall for Solar Panels.
1 | Pointing for out side and inside of Boundary wall with mortar 1:3 (cement -sand). M: 1:3 | m2 | 168 |  | 0 |  | 67.84
2 | Painting of high qualities color 100% | m2 | 46.4 |  | 0
3 | Supply and installation of metallic gate by 20 Gauge Russian GI iron sheet with all requirements (complete) according . | m2 | 2.88 |  | 0 |  | 11.872
4 | Dry stone pitching ( Boulder filling of Floor of Boundary wall. | m3 | 4.3 |  | 0
5 | Supply and installation of Concertina wire on boundary wall of solar panel (complete) according to the drawing | m | 53 |  | 0 |  | 2.88
Sub-Total Cost for Rehabilitation of Existing Boundary wall for Solar Panels.(Afs.) |  |  |  |  | 0
BoQ for Construction of New Gate Valve Box
1 | Excavation of foundation in ground type 3-4 کندن کاری درزمین قسم سوم وچهارم | m3 | 2.25 |  | 0
2 | Back filling with Gravel under the PCC.پرکاری توسط جغل دریائی زیرکانکریت بدون سیخ | m3 | 0.225 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) ۱:۲:۴ کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک مخلوط | m3 | 0.12 |  | 0
4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریګ: سمنت) 1:4 | m3 | 1.06 |  | 0
5 | Plaster work with cement +sand, M 150 پلستر کاری داخلی با مخلوط مساله با مارک | m2 | 4 |  | 0
6 | RCC Precast Slab (110*110*12 ) cm پریکاست سلب | PCs | 1 |  | 0
7 | Steal Cover Guidance for Cover opening & Closing of Gate valve | No | 1 |  | 0
8 | Back filling with Excavated materials | m3 | 0.56 |  | 0
Sub-Total Cost for Construction of 1 New Gate Valve Box |  |  |  |  | 0
No Gate Valve Box |  |  |  |  | 2
Sub-Total Cost for Construction of 2 New Valve Boxes |  |  |  |  | 0
BoQ for construction stand tap & Soak pit (1 No)
1 | Excavation for Stand Tap in ground type 3-4 کندنکاری برای ساختمان شیردهن ها در زمین قسم | m3 | 1.25 |  | 0
2 | Gravel filling پرکاری جغل | m3 | 1.22 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete M: 1:2:4 کانکریت بدون سیخ به مارک 1:2:4 | m3 | 0.28 |  | 0
4 | Plaster work with cement-sand, M: 1:3 پلسترکاری مطابق نقشه با مارک 1:3 مصالحه | m2 | 1.2 |  | 0
SubTotal cost for 1 No Stand Taps & Soak pit (AFN) قیمت مجموعی برای1 عدد شیردهن (افغانی) |  |  |  |  | 0
| No of Stand Taps & Soak pit |  |  |  | 72
SubTotal Cost of 72 No Stand Taps & soak pits (Afs.) قیمت مجموعی به افغانی |  |  |  |  | 0
BoQ for Construction of New Meter Box
1 | Excavation of foundation in ground type 3-4 کندن کاری درزمین قسم سوم وچهارم | m3 | 0.35 |  | 0
2 | Back filling with Gravel under the PCC.پرکاری توسط جغل دریائی زیرکانکریت بدون سیخ | m3 | 0.12 |  | 0
3 | Plain Cement Concrete (PCC),for well head leveling according to the drawing M150 kg/cm2 (1:2:4) ۱:۲:۴ کانکریت بدون سیخ برای لیول کاری فرش سرپوش چاه با مارک مخلوط | m3 | 0.075 |  | 0
4 | Kilned brick masonry with mortar 1:4 (cement - sand) . خشت کاری پخته به مخلوط مساله (ریګ: سمنت) 1:4 | m3 | 0.25 |  | 0
5 | Plaster work with cement +sand, M 150 پلستر کاری داخلی با مخلوط مساله با مارک | m2 | 1.43 |  | 0
6 | Precast Slab (90*60*10 ) cm According to design پریکاست سلب | No | 1 |  | 0
Sub- total Cost for Construction of one 1 Meter Box (Afg) |  |  |  |  | 0
| Total No of Meter Boxes |  |  |  | 72
Sub- total Cost for Construction of 72 Meter Box (Afg) |  |  |  |  | 0
BoQ for Distribution line (From water Tank to Every House )
1 | Excavation of pipe trench for distribution pipes laying in ground type 4-6 کندن کاری درزمین قسم سوم | m3 | 318 |  | 0 |  | 318
2 | Back filling of pipe trench by excavated material.پرکاری خاک معه تپک کاری | m3 | 223 |  | 0 |  | 222.6
3 | Back filling of pipe trench by Soft material.پرکاری با خاک نرم و سرمه ریګ معه تپک کاری | m3 | 95 |  | 0 |  | 95.4
4 | Underground warning tape for PE Pipe. | M | 636 |  | 0
5 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 16 SDR 11), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 3.7 mm ,weight 0.434 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 40 ملی با فشارقابل برداشت16 بار | M | 418 |  | 0 |  | 418
6 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 63 mm, wall thickness3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار | M | 218 |  | 0 |  | 517
7 | supply and installation of End Cap ,diameter (40mm ایند کپ نوع پولی ایتلین | No | 4 |  | 0
8 | House connection from main pipe to inside houses, public buildings (school, mosque and clinic) with its all accessories including 1/2" Saddle clamp, Elbow, Female threaded adapter, (MTA), Gate valve, Water meter, Non return valve, Water tap, Socket, 20mm HDPE pipe with average length of 20 meters each and perfabricated heavy duty water meter box تمدید نل از پایپ عمومی الی داخل خانه ها و ساختمان های عام المنفعه (مکتب، مسجد و کلینیک) با تمامی ملحقات آن از قبیل سدل بست نیم انچ، زانوخم، اتصال ماده، گیت وال (فلکه)، میتر، تمبه وال، شیر دهن، ساکت، پایپ 20 ملی متری پولی ایتلین به طول اوسط 20 متر برای هر خانه و میتر بکس قبلا ساخته شده با کیفیت عالی | set | 72 |  | 0
9 | Hydraulic Pressure test for existing water supply network. | LM | 1 |  | 0
Sub-Total Cost for distribution line (Afs.) |  |  |  |  | 0
BoQ for Supply of Thecnical Items to the Mechanic
1 | Pipe Wrench | NO. | 2 |  | 0
2 | Adjustable Wrench | NO. | 1 |  | 0
3 | Plier | NO. | 1 |  | 0
4 | Lock Plier | NO. | 1 |  | 0
5 | Screwdriver (Phillips and Flat Head) | NO. | 1 |  | 0
6 | Hacksaw | NO. | 1 |  | 0
7 | Hacksaw Blade | NO. | 3 |  | 0
8 | Hat | NO. | 1 |  | 0
9 | Gloes | Set | 1 |  | 0
10 | Lever | NO. | 1 |  | 0
11 | File | NO. | 1 |  | 0
12 | PE Pipe Cutter | NO. | 1 |  | 0
13 | Electric Tape Black | NO. | 8 |  | 0
14 | PTFE Tape | NO. | 8 |  | 0
15 | Cleanning Brush | NO. | 2 |  | 0
16 | Squeegee | NO. | 2 |  | 0
17 | Water Tap | NO. | 24 |  | 0
18 | Pipe for washing 1" | NO. | 25 |  | 0
19 | Main Valve Key | NO. | 1 |  | 0
20 | GI Ladder( 2m Height, Base 1*1 m²) | NO. | 1 |  | 0
21 | Bicycle for mechanic | NO. | 1 |  | 0
SubTotal cost for Supply of Thecnical Items to the Mechanic (Afs.) |  |  |  |  | 0
BoQ for other Cost.
1 | Drawing of UNICEF Visibility | No | 2 |  | 0
2 | Site preparation and clearance | LS | 1 |  | 0
3 | Supply & Printing of Tariff Booklet | NO. | 2 |  | 0
4 | Sign Board for project لوحه برای پروژه | No | 1 |  | 0
Sub Total Cost For Other (Afs.) |  |  |  |  | 0
Grand Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی به افغانی |  |  |  |  | 0
قرار شرح فوق جدول احجام کار برویت نقشه های مربوطه ترتیب گردیده سند هذا صرف برای اجرا کار بوده سند قطعی مصرف محسوب شده نمی تواند .سند قطعی حساب برویت اندازه گیری از اصل ساحه کار وبرارورد ثانی صورت میگرد.